Фидер/Подстанция:

Местоположение:

Тип оборудования: 		Реклоузер вакуумный OSM38_300_RC10_451110001000_УХЛ1

Дисп. наименование:

| ПАРАМЕТР | ДИАПАЗОН | КОНФИГУРАЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |

| Конфигурация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие |  |  |  |
| Диспетчерское наименование | - |  |  |
| Зав. номер ком. блока | - |  |  |
| Зав. номер реле | - |  |  |
| Версия прошивки реле | - | 1.25 |  |
| Язык | - | Русский |  |
| Формат даты | ДД:ММ:ГГ ; ММ/ДД/ГГ | ДД:ММ:ГГ |  |
| Часовой пояс GMT | -12 to +12 ч (0.5) | +3 |  |
| Конфигурация фаз | ABC/ACB/BAC/BCA/CAB/CBA | ABC |  |
| Защита |  |  |  |
| МТЗ | Введено/Выведено | Введено |  |
| ЗОФ | Введено/Выведено | Выведено |  |
| ЗОФ I2/I1 | Введено/Выведено | Выведено |  |
| ЗЗЗ | Введено/Выведено | Выведено |  |
| ОЗЗ | Введено/Выведено | Введено |  |
| ЗМН | Введено/Выведено | Выведено |  |
| ЗПН | Введено/Выведено | Выведено |  |
| АЧР | Введено/Выведено | Выведено |  |
| ЗПЧ | Введено/Выведено | Выведено |  |
| Гармоники | Введено/Выведено | Выведено |  |
| Работа на линии | Введено/Выведено | Выведено |  |
| Автоматика |  |  |  |
| АПВ | Введено/Выведено | Введено |  |
| АВР | Введено/Выведено | Введено |  |
| Дискретные входы/выходы (IO) |  |  |  |
| Локальные входы реле | Введено/Выведено | Введено |  |
| I/O 1 | Введено/Выведено | Выведено |  |
| I/O 2 | Введено/Выведено | Выведено |  |
| Протоколы связи |  |  |  |
| DNP3 | Введено/Выведено | Выведено |  |
| IEC 60870-5-101 | Введено/Выведено | Выведено |  |
| IEC 60870-5-104 | Введено/Выведено | Введено |  |
| IEC 61850 | Введено/Выведено | Выведено |  |
| CMS Порт 2 | Введено/Выведено | Введено |  |
| Порты связи |  |  |  |
| RS-232 | Введено/Выведено | Выведено |  |
| USB A | Введено/Выведено | Выведено |  |
| USB B | Введено/Выведено | Выведено |  |
| USB C | Введено/Выведено | Выведено |  |
| LAN | Введено/Выведено | Введено | 192 |
| Качество электроэнергии |  |  |  |
| Осциллография | Введено/Выведено | Введено |  |
| Провалы напряжения / Перенапряжения | Введено/Выведено | Выведено |  |
| Прерывания | Введено/Выведено | Выведено |  |
| Гармоники | Введено/Выведено | Выведено |  |

| Бланк уставок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита |  |  |  |  |
| Наименование защиты | Первичный ток срабатывания защиты, А | Время сра-батывания, с | Хар-ка / Примечание | Карта АПВ |
| МТЗ-1 | 210 | 0,35 | TD | R R L L |
| МТЗ-2 | - | - |  | D D D D |
| МТЗ-3 (ТО) | 1490 | 0 |  | L L L L |
| ОЗЗ | 1.5 | 3 | TD | A A A A |
| Автоматика |  |  |  |  |
| АПВ-1 | - | 3 |  |
| АПВ-2 | - | 20 |  |
| АПВ-3 | - | - |  |
| АВР | - | 20 |  |

Расшифровка карты АПВ:

R – АПВ введен (Reclose)

L – запрет АПВ (Lockout)

А – Действие на «сигнал» - без отключения главных контактов (Alarm)

D – защита выведена (Disable)

C - Считать - (доступно только при включенном режиме «Секционировании») (Count)

S - Секционировать (доступно только при включенном режиме «Секционировании»)