Опросный лист для заказа вакуумного реклоузера OSM15, OSM27, OSM38

- Номинальное напряжение сети:

|  | - 6 кВ |  | - 10 кВ |  | - 15 кВ |  | - 20 кВ |  | - 27кВ |  | - 35 кВ |  | - другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Количество полюсов:

|  | - 3-ёх полюсный |  | - 2-ух полюсный |  | - 1-о полюсный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Питание:

|  | - Одностороннее питание |  | - Двухстороннее питание |
| --- | --- | --- | --- |

  - Назначение:

| Фидер на питающей подстанции, шт. |  | A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт секционирования сети с односторонним питанием, шт. |  | B |  |
| Пункт секционирования сети с двухсторонним питанием, шт. (в том числе пункт АВР) |  | C |  |
| Ответвление сети, шт. |  | D |  |
|  | Итого, шт. |  |  |

- Длина соединительного кабеля:

|  | - 7 м (по умолчанию 10 кВ) |  | - 9 м (по умолчанию для 35 кВ) |  | - другая длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Вынос панели управления реклоузером из шкафа управления (для подстанций):

|  | - да, через оптику | длина |  | - не требуется (по умолчанию) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Применяется для организации управления несколькими реклоузерам с одного места, например, в ОПУ ПС-35 кВ. |  |  |  |  |

- Модуль дискретных входов/выходов:

|  | - IOM-11 (8 входов, 8 выходов), шт. |  | - не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 шт. – по умолчанию для 35 кВ |  | по умолчанию для 10 кВ |  |

*(Основное назначение модулей - организация проводных систем дистанционного управления и сигнализации.

В состав одного шкафа управления реклоузером может быть установлено один, реже два модуля IOM-11).

- Клеммная колодка с промежуточными реле*:

|  | - требуется (по умолчанию для 35 кВ) |  | - не требуется (по умолчанию для 10 кВ) |
| --- | --- | --- | --- |

* (Основное назначение - удобство организации проводных гальванически развязанных систем дистанционного управления/сигнализации на подстанциях при использовании реклоузера в качестве коммутационного аппарата).

- Трансформатор собственных нужд*:

|  | - да, шт. |  | - не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

*(рекомендуется установка двух трансформаторов в вариантах A и C и одного в вариантах - В, D. При наличии стационарной системы питания ~ 110/220В установка трансформаторов не требуется).

- Комплект ограничителей перенапряжений*:

|  | - ОПН, шт. |  | - не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

*(В состав одного комплекта входит 3 или 6 шт. ОПН-п. Во всех вариантах рекомендуется установка ОПН).

- Аккумуляторная батарея 24-26 А/ч 12В:

|  | - Power-Sonic (для тёплых районов) |  | - Genesis EP (универсальная, по умолчанию) |
| --- | --- | --- | --- |

- Коннекторы на высоковольтные вводы для подключения кабелей или шин*:

|  | - CON-0020 (туннельный) (по умолчанию) |  |  |  | - PAL-01 (под кабельный наконечник, отверстия 2хМ12) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - PAL-02 (под шину, выпуск 50х6 мм) |  |  |  | - PAL-03 (под кабельный наконечник, отверстия 2хМ14) |  |

*(По умолчанию ставятся туннельные коннекторы CON-0020, рассчитанные на подключение медных или алюминиевых проводов до 260 мм2).

- Коммерческий учёт электроэнергии:

|  | - да (необходимо заполнить опросный лист на ПКУ/ЭТМ) |  | - не требуется |
| --- | --- | --- | --- |

- Вариант монтажа (тип установки):

|  | - Столбовой на 1 стойке СВ-110-5 |  |  |  | - Столбовой между 2-х стоек СВ-110-5 |  |  |  | - внутри помещения |  | На ПС 10-35 кВ взамен старого аппарата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (по умолчанию 10 кВ) |  |  |  | (для 10 кВ) |  |  |  |  |  |  | (указать тип аппарата) |  |
|  | Столбовой для 35 кВ – (Обязательно указать тип опоры У-35 металл, СК-22, СВ-164 и др.) -… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укажите тип опоры/тип старого аппарата/либо отсутствие комплекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Комплект крепления (да/нет) |  |  |  | - Комплект электрический (да/нет) |  |  | - Комплект линейной арматуры (да/нет) |  |  |  |  |

- Разъединители в комплекте поставки

| Для 6-10 кВ устанавливается разъединители типа РЛНД-10 или РЛК-10. Для 35 кВ устанавливается РГ(П)-35. Для заказа необходимо заполнить опросный лист, указать кол-во и наличие монтажного комплекта. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Комплект крепления (да/нет) |  | - Комплект электрический (да/нет) |  | - Комплект линейной арматуры (да/нет) |

- Устройства телемеханики, способ связи

|  | - 3G (GSM) роутер, шт. |  | - Радиомодем, шт. |  | - Оптический модем, шт. |  | - RS-485 проводной, шт. |  | - не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Реклоузер поддерживает протоколы DNP3, P2P, IEC60870-5-101, IEC60870-5-104, IEC61850

- Встроенные трансформаторы тока для дифференциальной защиты трансформатора:

|  | - да (2 вывода: 400/1 и 800/1, кл. т. 0,2) |  | - не требуется (при использовании реклоузера для секционирования линии или с внешними ТТ) |
| --- | --- | --- | --- |

- Необходимые услуги

|  | - Монтаж и наладка |  | - Шеф-монтаж и ПНР |  | - Настройка связи (п.15) |  | - Наладка перед отгрузкой без выезда |  | - не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Дополнительные требования:

- Сведения о Заказчике:

| Предприятие: | ____________________________________________________ |
| --- | --- |
| Объект: | ____________________________________________________ |
| Ф.И.О., Должность | ____________________________________________________ |
| Контактный телефон, E-Mail Подпись | ____________________________________________________ |